一、单项选择题

1.办事公道，与办事人员的(　 　)。

A、品德无关                                 B、认识能力无关

C、文化水平有关                             D、品德和认识能力有关

2.西门子PLC输入继电器用(　 　)表示。

A、I                  B、Q                  C、X                  D、Y

3.下图是PLC梯形图对应的指令表，在8号空白处应填的指令是(　 　)。

A、ANB                B、ORB                C、AND                D、OR

4．电工的工具种类很多，(　 　)。

A、只要保管好贵重的工具就行了     B、价格低的工具可以多买一些，丢了也不可惜

C、要分类保管好                   D、工作中，能拿到什么工具就用什么工具

5.三相对称负载星形联接的电路中，I线与I相之间的关系是(     )。

A、I线=I相     B、I线=3I相      C、I线=I相     D、I线=I相

6.（      ）整流电路适用于大功率，高电压场合，但不能进行逆变工作。

A、三相全控桥式     B、三相半控桥式      C、三相半波     D、单相全控

7.逆变器的任务是把（       ）。

A、交流电变成直流电     B、直流电变成交流电    C、交流电变成交流电

D、直流电变成直流电

8.在简单逆阻型晶闸管斩波器中，（    ）晶闸管。

（A）只有一个  （B）有两只主C）有两只辅助   （D）有一只主晶闸管，一只辅助

9.发电机的基本工作原理是：(     )。

A、电磁感应          B、电流的磁效应

C、电流的热效应      D、通电导体在磁场中受力

10.直流电动机的换向极极性与顺着电枢转向的下一个主极极性（    ）。

（A）相同       （B）相反       （C）串联       （D）并联

11.三相异步电动机启动瞬间，启动电流很大，启动转矩（    ）。

（A）最大       （B）很大       （C）为零       （D）不很大

12.空心杯转子交流测速发电机励磁绕组产生（    ）。

（A）频率不同的交流电  （B）频率相同的交流电   （C）直流电    （D）电势为零

13.交流伺服电动机的鼠笼转子导体电阻（   ）。

（A）与三相鼠笼式异步电动机一样    （B）比三相鼠笼式异步电动机大

（C）比三相鼠笼式异步电动机小      （D）无特殊要求

14.调速系统的静差率一般是指系统在（      ）。

A、高速时的静差率        B、 低速时的静差率              C、额定转速时的静差率    D、整个调速过程的静差率

15.下列各项中不属于微型计算机系统接口功能的是（      ）。

A、插补功能      B、寻址功能         C、复位功能     D、可编程功能

16.作空载实验，要求空载电流一般在额定电流的（     ）左右。

A、5％     B、10％        C、12％         D、15%

17．符合有“1”得“0”，全“0”得“1”的逻辑关系的逻辑门是(　 　)。

A、或门             B、与门             C、非门             D、或非门

18.二进制数10011转换成十进制数是（     ）。

A、101           B、81               C、51           D、19

19.已知三角形连接的电动机接于380V三相四相制系统中，其三相电流均为10A，功率因数为0.1，则有功功率为（      ）。

A、0.658KW         B、 1.14KW        C、0.537KW       D、0.538KW

20.下列关于PLC的叙述错误的是（      ）。

A、PLC消除干扰的主要方法是阻断干扰侵入的途径和降低系统对干扰的敏感性，提高系统自身的抗干扰能力。

B、开关量信号一般对信号电缆无严格的要求，可选用一般电缆，信号传输距离较远时，可选用屏蔽电缆。

C、PLC有较强的抗干扰能力，可与高压电器安装在同个开关柜内。

D、PLC驱动交流负载时，选用双向晶闸管或继电器输出型。

21.接地线的截面应（    ）。

Ａ、符合短路电流的要求并不得小于25    Ｂ、符合短路电流的要求并不得小于35

Ｃ、不得小于25                        Ｄ、不得大于50

22.电磁调速异步电动机转差离合器的电枢是由（   ）拖动的。

A、测速发电机   B、工作机械  C、三相绕线转子电动机  D、转差离合器的磁极

23.三相异步电机的最大电磁转矩大小与转子（   ）的值无关。

A、电压        B、电流       C、电阻          D、电容

24.在交磁放大机转速负反馈调速系统中，直流电动机转速的改变是靠（    ）实现的。

A、改变反馈系数  B、改变发电机的转速  C、改变给定电压  D、改变绕组的匝数

25.三相异步电动机采用Y-△减压起动时，其起动电流是全压起动时电流的（   ）。

A、1/3         B、1/2          C、1/6           D、倍数不能确定

26.三相交流换向器电动机的缺点之一是工作电压不能太高，一般额定电压为（    ）。

（A）小于250ｖ （B）大于250ｖ （C）小于500ｖ    （D）大于500ｖ

27.在速度、电流双闭环直流调速系统中，在负载变化时出现偏差，消除偏差主要靠（     ）。

A、速度调节器     B、电流调节器    C、电流、速度调节器     D、比例积分调节器

28.逻辑表达式A+AB等于（     ）。

A、A    B、1+A    C、1+B   D、B

29.数字式万用表一般都是采用（     ）显示器。

A、半导体式 B、荧光数码 C、液晶数字式 D、气体放电管式

30.PLC采用梯形图编程形象直观，具有（     ）功能，可迅速查找故障点。

A、自动修改    B、自动编程    C、自诊断    D、自动运行

31.正弦波脉宽调制（SPWM），通常采用（     ）相交的方案，来产生脉冲宽度按正弦波分布的调制波形。

A、直流参考信号与三角波载波信号      B、正弦波参考信号与三角波载波信号

C、正弦波参考信号与锯齿波载波信号    D、三角波参考信号与锯齿波载波信号

32．一般情况下，有保安负荷的用户应用(   　)电源供电。

A、一个             B、双路             C、两个以上         D、无规定

33．可编程序控制器的特点是(　 　)。

A、不需要大量的活动部件和电子元件，接线大大减少，维修简单，性能可靠

B、统计运算、计时、计数采用了一系列可靠性设计

C、数字运算、计时编程简单，操作方便，维修容易，不易发生操作失误

D、以上都是

34. 自动往返控制线路属于( )线路。

A、正反转控制   B、点动控制   C、自锁控制   D、顺序控制

35．在纯电感电路中，端电压(　 　)电流90°。

A、滞后             B、超前             C、等于             D、与电流同相

36．直流单臂电桥由(　 　)标准电阻组成比率臂和比较臂。

A、四               B、三               C、二               D、一

37．单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(　 　)。

A、串联分压电阻                         B、并联分流电阻

C、使用电压互感器                       D、并联分压电阻

38．用交流电压表测得交流电压的数值是(　 　)。

A、平均值           B、有效值           C、最大值           D、瞬时值

39．常用检查三相变压器联结组别的试验方法是(　 　)。

A、双电压表法       B、直流法           C、相位法           D、含A、B、C

40．接触器检修后由于灭弧装置损坏，该接触器（     ）继续使用。

A、仍能继续　　B、不能     C、在额定电流下可以　　D、短路故障下也可

41．电机润滑剂的作用是（   　）。

A、降低轴承运行速度

B、增高电机的工作速度

C、降低磨擦力、减少磨损，还可以防锈蚀、降噪声、减震并利于散热

D、降低轴承的工作温度

42．下列判断母线过热的方法(　   )不正确。

A、使用测温片

B、使用变色漆

C、使用水银温度计

D、户外母线可根据天气变化情况(如雨、雪天)进行判断

43．采用那种(　 　)放大电路具有倒相作用。

A、共集电极         B、共发射极         C、共基极           D、共栅极

44.应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是( )。

A、求电压     B、求电流     C、求电动势     D、用等效电源代替二端网络

45．电缆管弯制时，一般弯曲程度不大于管子外径的(　 　)。

A、10%              B、30%              C、50%              D、100%

46．接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的(　 　)部分完成。

A、主触头           B、辅助动合触头     C、辅助动断触头     D、线圈

47．某一交流电路其端电压为1000伏，电路总电流是20A，则其视在功率为(　 　)。

A、1000伏安         B、2000伏安         C、20000伏安        D、500伏安

48．电力工业中为了提高功率因数，常在感性负载两端(　 　)。

A、串一电容         B、并一适当电容     C、串一电感         D、并一电感

49．断路器铭牌上应标明其（     )。

A. 使用说明           B. 基本参数     C. 操作注意事项      D. 由功能而定

50．变压器降压使用时，能输出较大的(　 　)。

A、功率             B、电流             C、电能             D、电压

51.不符合文明生产要求的做法是(　 　)。

A、爱惜企业的设备、工具和材料               B、允许工作过程中的跑冒滴漏

C、下班前搞好工作现场的环境卫生             D、工具使用后按规定放置到工具箱中

52.以下属于西门子V20变频器主回路端子的是（    ）。

A、电源的引入          B、与异步电动机的连接

C、与制动单元的连接     D、以上都是

53.在电力电子装置中，电力晶体管一般工作在(     )状态。

A、放大 B、截止 C、饱和 D、开关

54.下列(　 　)图形符号是压力继电器的常开触头。

A、

B、

C、

D、

55.可编程控制器系统调试前的准备工作包括(　 　)。

A、准备所需的电工仪表、工器具               B、熟悉有关材料资料

C、熟悉系统工作环境                         D、前三项都是

56. PLC编程软件通过计算机，可以对PLC实施(　 　)。

A、编程             B、运行控制         C、监控             D、以上都是

57. Z3040摇臂钻床中利用(　 　)实现升降电动机断开电源完全停止后才开始夹紧的联锁。

A、压力继电器       B、时间继电器       C、行程开关         D、控制按钮

58．电位是(　 　)，随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。

A、常量             B、变量             C、绝对量           D、相对量

59．并联电路中加在每个电阻两端的电压都(　 　)。

A、不等          B、相等                C、等于各电阻上电压之和

D、分配的电流与各电阻值成正比

60.下列特殊辅助继电器的线圈“通电”时，PLC禁止输出的是（      ）。

A、M8033          B、M8034           C、M8039        D、M8002

61.数字式仪表基本上克服了(       )，故准确率高。

A、摩擦误差   B、视觉误差    C、相角误差     D、变比误差

62．为了降低铁芯中的(　 　)，叠片间要互相绝缘，我国制造的变压器全部采用叠片两面涂绝缘漆的方法。

A、涡流损耗         B、空载损耗         C、短路损耗         D、无功损耗

63．若变压器的额定容量是Ps，功率因数是0.8，则其额定有功功率是(　 　)。

A、Ps               B、1.25Ps           C、0.8Ps            D、0.64Ps

64．自动往返控制线路属于（      ）线路。

A、正反转控制　　B、点动控制　　　C、自锁控制　　　D、顺序控制

65．在解析式u＝Umsin(ωt+φ)中，φ表示(　 　)。

A、频率             B、相位             C、初相角           D、相位差

66．有功功率的单位是(　 　)。

A、乏             B、瓦               C、伏安             D、焦耳

67．在交流电路中总电压与总电流的乘积叫交流电路的(　 　)。

A、有功功率         B、无功功率         C、瞬时功率         D、视在功率

68．接触器触点重新更换后应调整(　 　)。

A、压力，开距，超程                     B、压力

C、压力，开距                           D、超程

69．单相串波整流脉动直流电压平均值为(　 　)。

A、0.45U2  B、0.9U2  C、1.17U2  D、2.45U2

70．对直流电动机进行制动的所有方法中最经济的制动是(　 　)。

A、机械制动         B、回馈制动         C、能耗制动         D、反接制动

71.与非门的逻辑功能为（     ）。

（A）入0出1，全1出0            （B）入1出0，全0出0

（C）入0出0，全1出1             （D）入1出0，全0出1

72．在PLC中的梯形图中，线圈(     )。

A、必须放在最左边 B、必须放在最右边 C、可放在任意位置 D、可放在所需处

73．OUT指令是驱动线圈指令，但它不能驱动(     )。

A、输入继电器  B、输出继电器  C、暂存继电器  D、内部继电器

74．电阻器反映导体对电流起阻碍作用的大小，简称(　 　)。

A、电动势           B、功率             C、电阻率           D、电阻

75．当电源掉电时，计数器（     ）。

A、复位  B、秒复位  C、计数器前值保持不变  D、开始计数

76．在交流耐压试验中，被试品满足要求的指标是(   　)。

A、试验电压符合标准                     B、耐压时间符合标准

C、试验接线符合标准                     D、试验电压标准和耐压时间符合标准

77．导通后二极管两端电压变化很小，硅管约为(　 　)。

A、0.5V             B、0.7V             C、0.3V             D、0.1V

78．要扩大直流电压表的量程，应采用(   　)。

A、并联分流电阻     B、串联分流电阻     C、串联分压电阻     D、并联分压电阻

79．在自动控制系统中伺服电动机常作为(　 　)使用。

A、测速元件         B、校正元件         C、执行元件         D、信号元件

80．锉刀很脆，(　 　)当撬棒或锤子使用。

A、可以             B、许可             C、能               D、不能

81．10KV跌落式熔断器安装时，熔管轴线与地面的垂线夹角为(　 　)度。

A、5～15            B、10～15           C、15～20           D、15～30

82．避雷器内串联非线性元件的非线性曲线用(　 　)方法获得。

A、交流耐压试验     B、直流耐压试验     C、测量电导电流     D、测量泄漏电流

83．电能的常用单位是(　 　)。

A、瓦               B、千瓦             C、兆瓦             D、千瓦·小时

84．测量互感器线圈绝缘电阻和吸收比，判断标准是(　 　)。

A、不小于1000MΩ                        B、不小于500 MΩ

C、不小于1200 MΩ                       D、与历次试验值比较，不应有显著变化

85．电气设备的交流耐压试验不能判断下列(　 　)。

A、绝缘水平                             B、绝缘的耐压能力

C、绝缘电阻                             D、绝缘强度

86．避雷器的接地引下线应与(　 　)可靠连接。

A、设备金属体                           B、被保护设备的金属外壳

C、被保护设备的金属构架                 D、接地网

87．运行中的变压器发出"噼啪"声时，则是(　 　)原因造成的。

A、过负荷                               B、内部绝缘击穿

C、有大容量动力设备起动                 D、个别零件松动

88．电力变压器由(　 　)主要部分构成。

A、铁芯、绕组                           B、绝缘结构、油箱

C、绝缘套管、冷却系统                   D、以上都包括

89．准确度为1.0级，量程为250V电压表的允许绝对误差为(　 　)伏。

A、±1              B、±2.0            C、±2.5            D、±5.0

90．立杆时，当电杆离地面高度为(　 　)时，应停止立杆，观察立杆工具和绳索吃力情况。

A、0.5m             B、1.5m             C、1m               D、2m

91．避雷器用于电气设备的(　 　)保护。

A、大气过电压       B、操作过电压       C、谐振过电压       D、工频电压升高

92．交流接触器的作用是可以(      )接通和断开负载

A.频繁地     B.偶尔       C.手动      D.不需

93．同一照明方式的不同支线可共管敷设，但一根管内的导线数不宜超过(　 　)。

A、4根              B、6根              C、8根              D、10根

94. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为(　 　)运行。

A、空载             B、过载             C、满载             D、负载

95．用交流电压表测得交流电压的数值是(　 　)。

A、平均值           B、有效值           C、最大值           D、瞬时值

96．时间继电器的文字符号是（      ）。

A、KA               B、FU                C、KM              D、KT

97．按电力系统中负荷发生的时间不同，负荷可分为(　 　)类。

A、2                B、3                C、4                D、5

98．变压器油要对流散热，因此凝固点( 　　)。

A、越大越好         B、越小越好         C、适中为好         D、多大都可以

99．熔断器在电路通过(      )时熔断，以保护电气设备。

A. 正常工作电流和过负荷电流     B. 正常工作电流和短路电流

C. 短路电流                     D. 正常工作电流

100．三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差(   　)。

A、30°             B、90°             C、180°            D、120°

101.以下关于纪律、法律、职业道德描述正确的是(　 　)。

A、在一个企业内，纪律也是一种行为规范，它等同于法律

B、在一个企业内，纪律也是一种行为规范，它等同于职业道德

C、在一个企业内，纪律也是一种行为规范，它是介于法律和道德之间的一种特殊的规范

D、在一个企业内，纪律、道德、法律均是一种行为规范，纪律与法律和道德的概念相同

102.漆包线属于以下哪种线缆（    ）。

A、裸电缆      B、 电磁线

C、 电力电缆    D、 电气装备用电线电缆

103.绘制电气安装接线图时，一个元件的所有部件以国家标准规定的图形符号绘在一起，并用（     ）框起来。

A、点划线     B、粗实线

C、虚线       D、细实线

104.三相异步电动反接制动时，其转差率为（     ）。

A、小于0        B、等于0       C、等于1        D、大于1

105.磁路中与媒介质磁导率无关的物理量是（    ）。

A、 磁感应强度    B、磁通       C、磁场强度       D、磁阻

106.直流电动机是利用（     ）的原理工作的。

A、导线切割磁力线       B、电流产生磁场       C、载流导体在磁场内将要受力而运动   D、电磁感应

107.串励直流电动机的机械特性，当电动机负载增大，其转速下降很多，称为（   ）特性。

A、硬        B、较软       C、软          D、较硬

108.TTL集成逻辑门电路内部是以（       ）为基本元件构成的。

A、二极管 B、三极管 C、晶闸管 D、场效应管

109.组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态只取决于该时刻的(      )。

A、 电压高低 B、 电流大小 C、 输入状态 D、 电路状态

110.将下图中的电压源变换成电流源，Is=(　  　)A。

A、4                  B、3                  C、12                 D、1

111.交流异步电动机在变频调速过程中，应尽可能使气隙磁通（    ）。

（A）大些       （B）小些      （C）由小到大变化  （D）恒定

112.斩波器也可称为（     ）变换。

（A）AC/DC      （B）AC/AC     （C）DC/DC       （D）DC/AC

113.自控系统开环放大倍数（     ）越好。

（A）越大        （B）在保证系统动态特性前提下越大

（C）越小        （D）在保证系统动态特性前提下越小

114. 三相异步电动机工作时，其电磁转矩是由(　  　)与转子电流共同作用产生的。

A、定子电流         B、电源电压         C、旋转磁场         D、转子电压

115.在硅稳压管稳压电路中，限流电阻R的作用是（      ）。

（A）既限流又降压  （B）既限流又稳压  （C）既调压又降压  （D）既调流又调压

116．测量超高电压时，应使用（    　）与电压表配合测量。

A、电压互感器　　B、电流互感器　　C、电流表　　D、电度表

117．三相电路中相电流是通过(　  　)。

A、每相负载的电流                       B、火线的电流

C、电路的总电流                         D、电源的电流

118．普通晶闸管门极与阴极间的反电电阻比正向电阻(　  　)。

A、大得多           B、基本相等         C、明显大一些       D、小一些

119．对绕线式异步电动机而言，一般利用(　  　)方法对其调速。

A、改变电源频率                         B、改变磁极对数

C、改变转子电路中的电阻                 D、改变转差率

120．变压器装设的过流保护是变压器的(　  　)保护。

A、负荷过流的主保护                     B、差动保护的后备保护

C、瓦斯保护的后备保护                   D、线圈相间短路的主保护

121．变压器具有改变(　  　)的作用。

A、交变电压         B、交变电流         C、变换阻抗         D、以上都是

122．一工人用钳形电流表测量交流用电器的电流，他把待测量的电线在钳口上绕了两圈，表示指针指示值是16A，电线中的电流应该是（     ）。

A、8A          B、 16A       C、32A    D、40A

123．线路输出与给定值无反馈关系的调节系统称(      )。

A、开环调节 B、闭环调节 C、单闭环调节 D、双闭环调节

124．在自控系统中若想稳定某个物理量，应该引入该物理量的(    )。

A、正反馈 B、负反馈 C、微分负反馈 D、积分负反馈

125．提高功率因数可提高(    　)。

A、负载功率                             B、负载电流

C、电源电压                             D、电源的输电效益

126．零序电流保护的最大特点是只对(　 　)起保护作用。

A、单相接地故障     B、闪烁故障         C、过热故障         D、过流故障

127．将三相负载分别接于三相电源的两相线间的接法叫负载的(   　)。

A、Y接              B、并接             C、三角接           D、对称接法

128．三相交流电中，绿/黄双色线表示（    ）。

A. 相线             B. 中性线             C. 工作零线            D. 保护零线

129．电子仪器按(　   　)可分为简易测量仪器、精密测量仪器、高精度测量仪器。

A、功能             B、工作频段         C、工作原理         D、测量精度

130．通过人体的电流强度取决于（      ）。

A.触电电压    B.人体电阻    C.触电电压和人体电阻     D.都不对

131．单向可控硅由导通变为截止要满足(    　)条件。

A、阳极和阴极间加反向电压               B、升高阳极电压

C、降低阴极电压                         D、断开控制电路

132．将零线多处接地，叫(　  　)。

A、零线接地         B、保护接地         C、系统接地         D、重复接地

133．阀型避雷器的火花间隙组中，每个单间隙的击穿电压定为(    　)。

A、1～2KV           B、2.5～3KV         C、4KV              D、5KV

134．电力变压器按冷却介质分为(      )和油浸式两种。

A. 风冷式       B. 自冷式         C. 干式           D. 强迫油循环冷却方式

135．电力电缆中间盒耐压试验时，正常情况下试验电压应持续(　  　)。

A、1min             B、3min             C、5min             D、10min

136．特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于（      ）。

A. 6V             B. 12V            C. 24V             D. 36V

137. 机床的电气连接时，元器件上端子的接线用剥线钳剪切出适当长度，剥出接线头，除锈，然后镀锡，(　   　)，接到接线端子上用螺钉拧紧即可。

A、套上号码套管     B、测量长度         C、整理线头         D、清理线头

138. 导通后二极管两端电压变化很小，锗管的导通电压约为(　  　)。

A、0.5V             B、0.7V             C、0.3V             D、0.1V

139. 稳压管虽然工作在反向击穿区，但只要(   　)不超过允许值，√N结不会过热而损坏。

A、电压             B、反向电压         C、电流             D、反向电流

140. 多量程的电压表是在表内备有可供选择的(　  　)阻值倍压器的电压表。

A、一种             B、两种             C、三种             D、多种

141. 绝缘材料的耐热等级和允许最高温度中，等级代号是1，耐热等级A，它的允许温度是(　   　)。

A、90°             B、105°            C、120°            D、130°

142．热继电器在电机控制线路中能作(       )。

A. 短路保护            B. 过载保护      C. 失压保护            D. 欠压保护

143．中性点接地设备外壳(　   　)的运行方式叫保护接零。

A、接地             B、接地或接零       C、接中性线         D、接负载

144．架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质是（       )。

A. 金具              B. 杆塔     C. 绝缘子            D. 空气

145．测量额定电压为500V以上的线圈的绝缘电阻时，应选用额定电压为(     )的兆欧表。

A、500V             B、1000V            C、2500V            D、2500V以上

146．配电箱进出线口应光滑，以(      )为宜，加绝缘护套。

A. 圆口       B. 方口     C. 随便       D. 按实际情况定

147．施工现场照明设施接电时应采取的防触电措施是(      )。

A. 戴绝缘手套          B. 切断电源    C. 站在绝缘板上       D. 做好防触电措施

148．高压架空输电路线，通常采用(　   　)防雷措施。

A、避雷针           B、避雷器           C、避雷线           D、防雷防电间隙

149．配电盘（箱）、开关、变压器等各种电气设备附近不得（      ）。

A. 设放灭火器                                   B. 设置围栏

C. 堆放易燃、易爆、潮湿和其它影响操作的物       D. 设放警示牌

150．异步电动机铭牌标定功率表示(　  　)。

A、视在功率                             B、无功功率

C、有功功率                             D、轴输出额定功率

151. 职业道德是人生事业成功的(      )。

A. 必然结果

B. 重要保证

C. 决定条件

D. 显著标志

152. 关于勤劳节俭的现代意义，你认为正确的是(      )。

A. 太勤劳是不懂得生活的表现

B. 节俭不符合政府扩大内需政策的要求

C. 艰苦创业精神应当提倡，勤劳节俭之风不宜弘扬

D. 勤劳节俭有利于防腐倡廉

153. 下面关于爱岗敬业，工作认真负责的描述正确的是(      )。

A. 爱岗敬业与工作认真负责决定于个人效益

B. 爱岗敬业与工作认真负责决定于个人价值

C. 认真学习，踏实工作，提高职业技能水平

D. 把握时机，增强把握择业机遇意识

154. 在企业中，不符合团队合作基本要求的是(      )。

A. 平等友善，团结合作

B. 取长补短，创造能力

C. 化解矛盾，善于交流

D. 竞争优先，能力至上

155. 振荡器与放大器的区别是(      )。

A. 振荡器比放大器电源电压高

B. 振荡器比放大器失真小

C. 振荡器无需外加激励信号，放大器需要外加激励信号

D. 放大器无需外加激励信号，振荡器需要外加激励信号

156. 5度的游标卡尺精度为(      )。

A. 0.02mm

B. 0.05mm

C. 0.01mm

D. 0.1mm

157. 测量完全对称的三相电路无功功率可采用(      )。

A. 一表跨相法

B. 两表跨相法

C. 三表跨相法

D. 普通测量法

158. 绝缘尼龙适合用在(      )。

A. 显示屏

B. 传动机构

C. 线束

D. 设备面板

159. 爆炸危险区域分类中，0区指的是(      )。

A. 连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境

B. 连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的环境

C. 在正常运行时，可能出现爆炸性粉尘混合物的环境

D. 在正常运行时，可能出现爆炸性气体混合物的环境

160. 电工岗位工作质量要求，主要体现在电工工程验收标准之中，下列关注质量与标准的叙述错误的是(      )。

A. 进线总箱(柜)应做重复接地，线径不小于电源零线规格

B. 穿线管时内部可以有接头

C. 线与线，线与接地绝缘电阻必须大于0.5M欧姆

D. 卫生间、厨房的插座采用防溅型的安全插座

161. 试分析下图所示各控制电路(     )能正常工作。

A.

B.

C.

D.

162. 变频器的正反转控制是通过(      )实现的，因此不存在换相不当而烧毁电动机的问题。A. 交流接触器

B. 倒顺开关

C. 改变输出电压极性

D. 逆变元件的开关顺序

163. 西门子MICROMASTER变频器使用外部端子DIN进行启停和速度控制，正确的参数设置应该是(      )。

A. P700=1，P1000=1

B. P700=2，数字输入的功能决定于P0701 至 P0708

C. P700=2，P1000=2

D. P700=5，P1000=5

164. 变频器输出侧的测量仪表，选用错误的是(      )。

A. 测量输出电压应选用整流式仪表

B. 测量输出电流应选用电磁式仪表

C. 没有禁忌，和工频要求一样

D. 功率采用电动式仪表

165. 使用BOP作为调试器件控制西门子变频器运行，正确的参数设置是(      )。

A. P700=0，P1000=0

B. P700=0，P1000=1

C. P700=1，P1000=0

D. P700=1，P1000=1

166. 变频器更换使用场景，一定要进行(      )。

A. 更换操作面板

B. 断电重启3次

C. 参数恢复出厂设置

D. 拆开清洗

167. 以下(      )不可用做UPS内部的蓄电池。

A. 铅酸电池

B. 锂离子电池

C. 镍氢电池

D. 锂锰电池

168. 高频淬火设备在工作过程中发现异常现象后，应首先(      )，接着(       )，最后(       )。

A. 分析;切断;排除故障

B. 切断;分析;排除故障

C. 排除故障;分析;切断

D. 排除故障;切断;分析

169. 调功器作为可控硅电力开关设备，按可控硅在主回路的介入方式划分，有二相三控调功器与(      )。

A. 三相三控调功器

B. 二相全控调功器

C. 三相全控调功器

D. 三相四控调功器

170. 调功器保护电路的设计不包括(      )。

A. 过电压保护

B. 热保护

C. 电流保护

D. 过载保护

171. 关于零压强触发电路的说法错误的是(      )。

A. 采用零压触发方式，所以负载上的电压是完整的正弦波，不会产生高次谐波造成危害

B. 采用时基集成电路控制，电路简单，工作可靠

C. 在固定的周期内，改变电压周波数目，使输出功率可从零调到最大值

D. 利用小功率可控硅触发大功率可控硅，对参数不对称可保证可靠触发，输出电压波形不完整

172. 用S7-200PLC的顺序控制功能进行编程，以下说法错误的是(      )。

A. 每一步必须以SCR指令起始

B. 每一步必须以SCRE指令结束

C. SCRT指令表示下一步跳转的目标位置

D. 第一步必须以S0.0作为步标志

173. 三菱FX系列PLC的PROG.E灯不断闪烁，可能的原因是(      )。

A. PLC程序出现运行时错误

B. PLC程序出现编译时错误

C. 多重线圈错误

D. 算术运算溢出错误

174. 三菱FX系列PLC的BATT.V红色指示灯亮，说明(      )。

A. 电源电压过低

B. PLC电源故障

C. 电池电压过低

D. I/O点损坏

175. 80C51单片机内部包含(      )字节程序存储器RAM。

A. 8

B. 16

C. 64

D. 128

176. 一类高层民用建筑的供电负荷等级应为(      )级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

177. 消防控制室控制器应能显示(      )。

A. 喷淋系统水流指示器

B. 市政自来水管网压力

C. 消防用电电源电压

D. 空调给水系统给水压力

178. 冷却水流量计中的电磁流量计采用(      )原理制成。

A. 电磁感应

B. 电磁力定律

C. 能量守恒

D. 速度差法

179. 冷水机组运行时，需检查水系统流量和压差，当压差过小时，说明(      )。

A. 板式换热器堵塞

B. 内置过滤网堵塞

C. 水流量过大

D. 水流量不足

180. 减小输出电阻，提高电路的带负载能力是集成运算放大电路(      )的作用。

A. 输入级

B. 中间级

C. 输出级

D. 偏置电路

181. 检测维修分立元件电路，在分析出大致模块范围后，要找到故障点，一般采用(      )。A. 排除法

B. 替换法

C. 外观法

D. 测量法

182. BCD-七段译码器输出高电平有效时，用来驱动(      )极数码管。

A. 共阴或共阳

B. 共阳

C. 共阴

D. 共阴和共阳

183. 对555集成电路进行故障检测时将其进行合理分块，且每一个被划分的电路都可以进行穷举测试法，这张故障检测方法为(      )。

A. 穷举测试法

B. 伪穷举测试法

C. 顺序检测法

D. 常规检测法

184. 当三端可调输出集成稳压器电路出现故障时，先检测的是(      )。

A. 可调电阻RP

B. 输入的电源电压是否正常

C. 负载电路

D. 稳压集成块

185. 晶闸管单相半波可控整流电路输出直流电压的平均值等于整流前交流电压的(      )倍。A. 1

B. 0.5

C. 0.45

D. 0.9

186. 单相桥式半控整流电路(带感性负载)，一般会使用联续流二极管，其作用是(      )。

A. 使晶闸管保持导通

B. 使晶闸管导通速度加快

C. 防止出现失控现象

D. 加快二极管关断速度

187. 单相全控桥式整流大电感负载电路中，控制角α的移相范围是(      )。

A. 0°~90°

B. 0°~180°

C. 90°~180°

D. 180°~360°

188. 三相桥式可控整流电路，阻性负载，输入电压峰值为100V，50Hz，测得不同控制角时对应的输出电压Ud1=165.4V(α1)，Ud2=143.2V(α2)，Ud3=82.69V(α3)，关于α1、α2、α3关系正确的表述是(      )。

A. α1>α2>α3

B. α1<α2<α3

C. α1=α2=α3

D. α1、α2、α3无法比较

189. 可控硅移相触发器KC04器件输出两路相差(      )度的移相脉冲，可以方便地构成全控桥式触发器电路。

A. 60

B. 90

C. 120

D. 180

190. 同步变压器的极对数是固定的，只能采用(      )调速。

A. 变压变频

B. 改变磁通调速

C. 改变转差率调速

D. 定子串电阻调速

191. 异步电机闭环变压调速系统不同于直流电机闭环变压调速系统的地方是:静特性左右两边都有极限，不能无限延长，它们是(      )下的机械特性和最小输出电压Usmin下的机械特性。

A. 额定电压

B. 额定电流

C. 额定功率

D. 额定转速

192. 调节器的功能是通过输入给定电压和转速反馈信号产生控制信号，控制触发电路的触发脉冲(      )。

A. 产生时间

B. 最大值

C. 频率

D. 有效值

193. 下列晶闸管电动机调速系统方框图中，UR方框电路的主要作用为(      )。

A. 产生触发脉冲

B. 放大脉冲信号

C. 提供可调直流电源

D. 改变晶闸管的触发控制角

194. 绕线式异步电动机的串级调速是将转子的转差功率加以利用并回馈给系统中转差功率回馈方式的不同，可将串级调速方法分为(      )种。

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

195. 转速负反馈调速系统能随负载的变化而自动调节整流电压，从而补偿(      )的变化。

A. 电枢电阻压降

B. 整流电路电阻压降

C. 平波电抗器与电刷压降

D. 电枢回路电阻压降

196. 采纳电机端电压负反馈的方式来代替(      )的速度反馈方式，从而使系统加以简化。

A. 测速发电机

B. 电流反馈元件

C. 电压反馈元件

D. 直流电动机

197. 电压负反馈调速系统不能克服(      )造成的转速降落。

A. 电源扰动

B. 电流速降

C. 电枢压降

D. 负载变化

198. 电流截止负反馈环节的输入输出特性是一条(      )。

A. 正弦波

B. 余弦波

C. 与横轴平行的直线

D. 横轴负半周是为零的直线，正半周为从零开始的斜线

199. 转速调节器的主要作用是(      )。

A. 限流

B. 使转速跟随给定电压变化,实现转速无静差调节

C. 限压

D. 调节给定

200. 在转速负反馈直流调速系统中，当(      )参数变化时系统无调节能力。

A. 放大器的放大倍数

B. 负载变化

C. 转速反馈系数

D. 供电电网电压

201. 在调速系统中，当电流截止负反馈参与系统调节时，说明调速系统主电路电流(      )

A. 过大

B. 正常

C. 过小

D. 发生了变化

202. 职业道德有多个涵义，以下不正确的是(      )。

A. 职业道德是一种职业规范，受社会普遍的认可

B. 职业道德是长期以来自然形成的

C. 职业道德有实质的约束力和强制力

D. 职业道德没有确定形式，通常体现为观念、习惯、信念等

203. 要办事公道，就必然会有压力，会碰上各种干扰，遇到压力和干扰时应该(      )。

A. 使自己免受压力

B. 向有权有势者屈服

C. 不计个人得失，坚持办事公道

D. 向领导汇报

204. 保持工作环境清洁有序不正确的是(      )。

A. 整洁的工作环境可以振奋职工精神

B. 保持工作环境清洁有序可以优化工作环境

C. 在上级检查前突击清除油污和积水

D. 随时清除油污和积水

205. 正弦交流电的三要素指的是(      )。

A. 平均值、频率、初相位

B. 最大值、角频率、初相位

C. 最大值、频率、平均值

D. 有效值、周期、频率

- 206.下列电路(      )是运算放大器工作在非线性区的电路。

- A. 同相比例运算电路

B. 积分运算电路

C. 加法器

D. 比较器

- 207.拆装零件时为避免零件损坏，不应用榔头直接敲打零件，而应垫(      )。

- A. 纸板

B. 铜棒

C. 铁板

D. 砖头

208. 由电源突变引起的误差叫(      )。

A. 疏失误差

B. 系统误差

C. 偶然误差

D. 绝对误差

- 209.依据用途和结构分类，下列(      )不属于绝缘导线。

- A. 固定敷设绝缘线

B. 绝缘软电线

C. 安装电线

D. 裸线

- 210.按照绝缘层的特点和用途将电磁线分为四类，不包括下面的(      )。

- A. 漆包线

B. 绕包线

C. 有机绝缘电磁线

D. 特种电磁线

211. 将电气设备和用电装置的金属外壳与接地中性线相接叫做（    ）。

A. 工作接地

B. 保护接地

C. 保护接零

D. 防雷接地

- 212.电压等级 10kV 及以下电气设备，不停电时安全距离为（    ）。

- A. 0.7米

B. 1米

C. 1.5米

D. 3米

213.人民法院处理劳动争议案件的依据不包括（    ）。

A. 通过民主程序制订规章制度

B. 不违反法律法规

C. 每个职工都同意

D. 已向劳动者公示

214. 断路器的极限通断能力应不小于电路最大（    ）电流。

A. 工作

B. 短路

C. 过载

D. 额定

215. 下列（    ）型号的接触器属于交流接触器。

A. CJ20-10

B. CZ0-40/20

C. CZ0-40/02

D. CZ0-100/10

216. 下列属于晶体管式时间继电器的型号是（    ）。

A. JS7-1A

B. JS20-□/00

C. JFZ0-1

D. JZ7-44

217. 电磁计数器不适用于（    ）计数。

A. 货币

B. 流量

C. 转速

D. 长度

218. 一般应使热继电器的额定电流略大于电动机的（    ）。

A. 短路电流

B. 工作电流

C. 额定电流

D. 过载电流

219. 多台三相交流笼型异步电动机顺序控制的线路是（    ）。

A. 既包括顺序启动，又包括顺序停止

B. 不包括顺序停止

C. 包括顺序启动

D. 通过自锁环节实现

220. 三相交流绕线式异步电动机转子串三级电阻启动时，可用（    ）实现自动控制。

A. 压力继电器

B. 速度继电器

C. 电压继电器

D. 电流继电器

221. 三相交流绕线式异步电动机采用变频启动时，转子励磁绕组应该（    ）。

A. 接到规定的直流电源

B. 串入一定的电阻后短路

C. 开路

D. 短路

222. 交流接触器的作用是可以（    ）接通和断开负载。

A. 频繁地

B. 偶尔

C. 手动

D. 不需

223. 三相异步电动机采用（    ）时，能量消耗小，制动平稳。

A. 发电制动

B. 回馈制动

C. 能耗制动

D. 反接制动

224. 对某款低压电器标注IPX8含义理解不正确的是（    ）。

A. 防尘级别为8

B. 防水级别为8

C. 不代表没有防尘能力

D. 未对防尘等级做限定

225. 对电机各绕组的绝缘检查，如测出绝缘电阻为零，在发现无明显烧毁的现象时，则可进行烘干处理，这时（    ）通电运行。

A. 烘干后就可

B. 允许

C. 不允许

D. 领导同意即可

226. 在施工现场专用变压器供电的TN-S 接零保护系统中，电器设备的金属外壳必须与（    ）连接。

A. 负载侧零线

B. 用电设备的电源回路零线

C. 总漏电保护器电源侧零线

D. 配电室负载侧零线

227. （    ）不是TN-S系统的特征。

A. 三相五线制

B. 设备要求统一接地

C. 安全要求不高

D. 用于有爆炸危险的场所

228. 用万用表的电阻法排故时，（    ）情况下换档后需要重新校准调零。

A. 由高档位到低档位

B. 由低档位到高档位

C. 任何情况下都需要

D. 在使用前将所有档位检验后

229. CA6140型车床主轴电动机采用直接启动，启动、停止采用（    ）操作，停止采用机械制动。

A. 按钮

B. 开关

C. 接触器

D. 中间继电器

230. C6140型车床（    ）的正反转控制线路具有中间继电器互锁功能。

A. 冷却液电动机

B. 主轴电动机

C. 快速移动电动机

D. 主轴

231. M7130型平面磨床的电磁吸盘整流器输出直流电压过低，则故障点必定在（    ）电路。A. 直流

B. 整流

C. 交流

D. 主控

- 232.Z37型摇臂钻床的立柱松紧电动机M4采用（    ）控制。

- A. 顺序

B. 正反转

C. 位置

D. 正转

- 233.可编程控制器编程语言中类似计算机汇编语言的是（    ）。

- A. 指令表

B. 顺序功能图

C. 梯形图

D. 结构文本

- 多选题

234.影响电线电缆绝缘电阻测量的因素是（      ）。

A、仪器准确度         B、环境条件

C、人员素质           D、电缆价格

235. 变频器按供电电压分为（      ）。

A、低压变频器          B、中压变频器

C、高压变频器          D、超高压变频器

236.引起电动机振动的原因与（     ）有关。

A、轴承                                B、电动机安装、地基状况

C、与及电机传动设备运行情况            D、环境温度

- 237.FX2 系列 PLC 基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出（      ）等几种电压等级的直流电。

A、DC5V     B、DC12V     C、DC18V      D、DC24V

238.常用的低压电器是指工作电压在（       ）的电器。

A、交流(1200)V 以下      B、直流(1500)V 以下

C、交流(600)V 以下       D、直流(1000)V 以下

239.异步电动机做耐压试验时，(        )。

A、当电压升到2/3值后，应逐渐升至全值

B、当电压升到半值后，应逐渐升至全值

C、然后保持10秒钟再降至规定值以下切断电源

D、然后保持30秒再降至规定值以下切断电源

E、然后保持60秒再降至规定值以下切断电源

240.当直流弧焊机接线错误电机反转时，(         )。

A、自励式能正常焊接			   B、自励式无电流输出		C、他励式有电流输出

D、自励和他励都不能正常焊接	   E、他励式电流较小

241. 投入空载变压器时(         )。

A、会产生浪涌电压			   B、会产生过载电压	    C、会产生励磁涌流

D、其值可达到额定电压的5-7倍  E、其值可达到额定电流的6-8倍

242.对15KV以下的变压器油做电气强度试验时，新油和运行中油的要求分别是：(        ) 。

A、15KV		 B、20KV		C、25KV		 D、3OKV		E、35KV

243.三相交流异步电动机的起动方式中，属于降压起动的是(          )。

A、频敏变阻器起动	       B、延边三角形起动	    C、补偿器起动

D、Y-Δ启动			       E、转子回路串电阻起动

244.直流电动机常用的调速方法有：(        )。

A、改变电源电压调速		    B、晶闸管调速			C、改变磁通调速

D、电枢电路串电阻调速	    E、变频调速

245.在电压一定的电路中，阻值不同的两电阻串联后(        )。

A、使总电阻增大			B、使总电阻减小		C、电阻大的两端电压高

D、电阻小的通过电流大	E、串联后的总电阻越大，电路消耗的功率越大

246.基尔霍夫定律有（       ）。

A、节点电流定律		B、回路电压定律		C、以路电流定律		D、节点电压定律

247.电力系统的构成包括(          )。

A、发电机    B、变压器     C、电力线路      D、用电设备

248.电工仪表的精度一般指的是(      )。

A、绝对误差			B、相对误差			C、引用误差

D、用仪表的绝对误差与仪表测量上限之比的百分数表示

E、用仪表的绝对误差与仪表三分之二示值之比的百分数表示

249.提高功率因数的好处有（       ）。

A、可以充分发挥电源设备容量	B、可以提高电动机的出力  C、可以减少线路功率损耗

D、可以减少电动机的启动电流	E、可以提高电机功率

250.电桥外接电源时过高过低会产生（       ）现象。

A、损坏电阻 	B、降低灵敏度 	C、降低精确度 	D、无法调零 	E、读数不准

251.断晶闸管的方法有（        ）。

A、切断控制极电压 		B、断开阳极电源 		C、降低正向阳极电压

D、给阳极加反向电压 		E、减少控制极电流

252.在电压一定的电路中，阻值不同的两电阻串联后(        )。

A、使总电阻增大			B、使总电阻减小		C、电阻大的两端电压高

D、电阻小的通过电流大  	E、串联后的总电阻越大，电路消耗的功率越大

253.PLC用户程序执行的过程分为(　     　)三个阶段。

A、 循环扫描   B、 输入采样  C、 程序处理    D、 输出刷新

254.架空线路可以架设在（      ）上。

A、木杆       B、钢筋混凝土杆       C、树木        D、脚手架       E、高大机械

255.对外电线路防护的基本措施是（      ）

A、保证安全操作距离                 B、搭设安全防护设施

C、迁移外电线路       D、停用外电线路        E、施工人员主观防范

256.PLC 主要由（     ）等几部分组成。

A、CPU     B、I/O       C、储存器         D、通信模块

257.以二级放大电路为例，反馈信号从第二级的集电极取出，如将信号送入前级的发射极和送入 本级的基极，则它们的反馈类型分别是：(       )。

A、串联电压负反馈			B、串联电流负反馈		C、并联电压负反馈

D、并联电流负反馈	    	E、串联电压正反馈

258.要使反馈式正弦波振荡器正常工作，(        )。

A、必须满足电源电压		    B、必须满足幅值要求		C、必须是负反馈

D、必须满足相位要求		    E、必须是正反馈

259.交流电机的下列调速方法中，能做到无级调速的是(      )。

A、绕线转子串可控硅调速	   B、电磁滑差调速		    C、绕线转子串电阻调速

D、LZF变频器调速	       E、液力耦合器调速

260.交流电每秒钟变化的电角度 (       )。

A、叫频率			    B、叫角频率		    C、用符号T表示

D、用符号F表示		    E、用符号ω 表示

261.绝缘处理工艺的主要过程包括(        ) 。

A、除锈   	B、预烘  	C、浸漆 	D、干燥   	E、抽气

262.电子电路最基本的逻辑电路是（       ）。

A、与门 		B、非门		C、与非 	D、或门		E、异或

263.工厂动力配电系统常用的主接线形式有(       )。

A、放射式 	B、树干式	C、链式	  D、环形接线	E、串接式	F、并接式

264.放大电路的三种组态是（        ）。

A、共发射极放大 	  B、共集电极放大 	 C、饱和  	D、截止 	E、共基极放大

265.电子电路中，5个色环的精密电阻(      )。

A、前三环代表有效数字		B、第四环代表乘数(10的本色代表的有效数字次方)

C、第五环代表允许偏差		D、取数时用前三位的有效数字乘以第四位即得

E、取数时用前三位的有效数字乘以10即得

266. 热电偶是工业温度测量中应用最广的一种温度传感器，当它的冷端和热端产生温差时，

(        )。

A、回路中就会产生电阻变化   B、回路中就会产生热电势

C、回路中就会产生感应电压  D、这一现象称为热电效应	E、这一现象称为电热效应

267.电缆可分为(　    　)。

A、 控制电缆    B、 电力电缆    C、 通讯电缆    D、 导线

268.自动开关的保护装置脱扣器种类有(　     　) 。

A、 速断脱扣器    B、 欠压脱扣器    C、 分励脱扣器   D、 过流脱扣器

269.接地电阻主要包括接地装置的(　    　)。

A、导体电阻     B、接地与土壤之间的接触电阻    C、散流电阻     D、土壤电阻

270.测量接地电阻方法有(　     　)。

A、 接地摇表法       B、 交流电流-电压表法

C、 电桥法           D、 三点法

271.电抗器的基本类型有(　    　)。

A、 空心式   B、 铁芯式    C、 铜芯式    D、 饱和式

272. 变频调速广泛应用于（        ）场合。

A、异步电动机的调速运行     B、需要频繁启动、停车

C、高频电动机高速运行       D、不用接触器可实现星-三角控制

273. 施工现场必须设置配电室，每一个电气回路中应该合理配置（         ）功能。

A.电气隔离     B.短路        C.过载      D.漏电保护      E.断路

274.根据 PLC 的结构形式，可将 PLC 分为（      ）两类。

A、整体式    B、模块式     C、PNP 类型      D、NPN 类型

275.在 PLC 的梯形图中，下列说法错误的是（      ）。

A、线圈必须放在最左边          B、线圈必须放在最右边

C、线圈必须放在最下边          D、线圈可任意放置

276.关于测量绝缘电阻的安全事项，下列说法哪种是正确的（        ）

A、测量时要戴绝缘手套

B、测量前要切断设备电源，并将电容器、变压器、电机、电缆线路等对地放电

C、测量过程中，特别是手摇发电机正在运转时，不许人体触及被测物体

D、停止摇动发电机后，人体即可接触被测物体

277.在选择变频器时，一般根据用途和需要进行选择，主要从（     ）几个方面来考虑。

A、变频器的类型       B、性能和功能

C、容量的大小         D、输出电压的大小

278. 直流电机定子部分的主要作用是(        ) 。

A、防止外界灰尘	            B、产生电机磁通      	C、固定磁场线圈

D、消除电刷火花	            E、支撑转子

279当R.L.C串联电路发生谐振时，它们符合以下条件(        ) 。

A、感抗为最大		    B、容抗为最小	    C、感抗等于容抗

D、电路阻抗呈电阻性  	E、线路阻抗｜Z｜=R

280.基本逻辑运算电路有三种，即为（        ）电路。

A、与非门 	B、与门		C、非门		D、或非门	E、或门

281. 电容和电感在交流电路中(        )。

A、不消耗电能		  B、不消耗功率

C、它们与电源之间能量转换的规模用有功功率表示

D、它们与电源之间能量转换的规模用视在功率表示

E、它们与电源之间能量转换的规模用无功功率表示

282.电工指示仪表的准确等级通常分为七级，它们包括 (　         )等。

A、0.1级         B、0.2级        C、0.5级        D、0.8级    E、1.0级

283.三极管的三种工作状态是（        ）。

A、开路 		  B、放大 		C、截止	 	D、短路 		E、饱和

284.常用的电气制动方法有 (　     　)。

A、电磁抱闸	   B、能耗制动	   C、反接制动   	D、再生制动

285.三相负载对称指的是(　    　)。

A、各相阻抗值相等              B、各相阻抗值差1Ω

C、各相阻抗复角相差120°       D、各相阻抗值复角相等

286.下列为变压器油的预防性试验项目有(　     　)。

A、 绝缘强度   B、 酸值     C、 闪点     D、 水份

287.低压电力电缆由(　     　)部分构成。

A、 缆芯     B、 绝缘层     C、 屏蔽层    D、 保护外皮

288. 低压电缆的缆芯截面有(　     　)等多种。

A、 矩形     B、 园形    C、 半园形    D、 扇形

289.工厂供电系统决定电能损耗的主要因素是（　    　)。

A、 变压器损耗     B、 线路损耗    C、 电动机损耗    D、 电力电容器损耗

290.工厂计算负荷可用(　     　)确定。

A、 逐级计算法    B、 需要系数法    C、 产量估算法   D、 等效电路法

291.电弧造成的危害有(　    　)。

A、 延长短路电流通过时间       B、 产生过电压

C、 烧损设备                   D、 引起弧光短路

292. 断路器的信号回路是用来指示一次电路设备工作的位置状态，一般分为(　    　)。

A、 保护动作信号     B、 断路器位置信号

C、 事故信号         D、 预告信号

293.三输入TTL与非门，若使用时只用两个输入端，则另一剩余输入端应(　    　)。

A、 接电源   B、 接地    C、 悬空     D、 接“0”电平

294. 盾构机电气保养一般要注意的有(      )。

A. 由于振动较大，要定期紧固接线端子，特别是电机接线端子。

B. 防水、防潮，绝缘检查

C. 除尘

D. 降温

E. 传感器加防护

- 295.临时用电负荷计算的方法主要有(      )。

- A. 需要系数法

B. 利用系数法

C. 二项式法

D. 用电指标法

E. 凯普林定向法

296. 关于集肤效应的描述，正确的有(      )。

A. 集肤效应会导致导体内部电流分布不均匀，越靠近导线表面电流密度越大

B. 集肤效应会导致导线的交流电阻大于直流电阻

C. 频率越高，集肤效应越明显

D. 产生集肤效应的原因主要是变化的电磁场在导体内部产生了涡旋电场

E. 随着与导体表面距离的不断增加，导体内的电流密度呈指数递减

297.过零触发电路的实现方法描述正确的包括(      )。

A. 触发脉冲总是在电网过零点附近送出，使晶闸管在电网过零后即行输出，电路输出位完整的正弦波形

B. 过零电路的触发脉冲是由同步脉冲，不经移相

C. 直接触发晶闸管，但取得的同步脉冲往往较为窄

D. 用门限控制信号来控制晶闸管的导通时间

E. 需要进行展宽处理，才能可靠触发晶闸管

- 298.启动单片机计数器T1计数，可以执行(      )指令。

- A. SETB TF1

B. SETB TR1

C. SETB TE1

D. MOV TCON,#40H

E. MOV TMOD,#40H

299.下列选项中，(      )是寄存器时序逻辑电路的表示方法。

A. 驱动方程

B. 状态转换真值表

C. 状态转换图

D. 时序图

E. 输出方程

300. 闭环调速系统可以获得比开环调速系统硬得多的稳态特性，须增设(     )。

A. 逆变器

B. 电压放大器

C. 变压器

D. PI调节器

- E. 检测与反馈装置

- 判断题

301. （    ）电压太高是造成触电的首要原因。

302. （    ）只要工作电压低于或等于36v 就不会造成人身触电事故。

303．（    ）正相序也可以是BCA或CAB。

304．（    ）一般速度继电器转轴转速达到120 r/min以上时，其触头就动作。

305．(     )钳形电流表所指示的电流就是所测导线的实际工作电流。

306．(     )各类型油断路器新装投运一年后必须进行一次大修。

307．(     )好的晶闸管控制极与阳极间的正反向电阻都很小。

308．(     )两台容量相同的变压器允许并联运行。

309．(     )提高企业用电的功率因数，可使企业节约电能。

310．(     )直流电动机容量越大，其气隙越小。

311．(     )电压互感器的变压比与其原、副绕组的匝数比相等。

312．(     )使设备抬高到一定高度，使用液压千斤顶能省力但不省功。

313．(     )手持电动工具，应有专人保管，定期检查其安全性能，应尽量选用Ⅱ、Ⅲ类。

314.（     ）很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行维修。

315．（    ）功率表就是功率因数表，可以互相换用。

316．（    ）幅值、频率、初相角称为交流电的三要素。

317.(     )顺序控制器是根据顺序和条件对各控制阶段逐次进行控制。

318.（     ）磁性材料主要分为硬磁材料与软磁材料两大类。

319.（     ）示波器的带宽是测量交流信号时，示波器所能测试的最大频率。

320.（     ）二极管由一个PN 结、两个引脚、封装组成。

321.（     ）若因电动机过载导致直流电动机不能启动时，应将负载降到额定值。

322.（     ）正弦交流电的最大值也是瞬时值。

323.（     ）使用兆欧表测量绝缘电阻时，不必切断被测设备的电源。

324.（     ）由于反接制动消耗能量大，不经济，所以适用于不经常启动与制动的场合。

325.（     ）为了提高三相异步电动机的起动转矩，可使电源电压高于额定电压，从而获得较好的起动性能。

326.（     ）测量绝缘电阻可用万用电表。

327.（     ）三相笼型异步电动机都可以用Y—△降压起动。

328.（     ）硅稳压二极管只要工作在击穿区就会立即损坏。

329.（     ）V/F控制是频率与电压要成比例地改变，即改变频率的同时控制变频器输出电压，使电动机的磁通保持一定，避免弱磁和磁饱和现象的产生。

330.（     ）黄蜡带是一种绝缘材料。

331.（     ）采用铰接连接的导线，接头处的绝缘只要用电工胶布缠绕即可。

332.（     ）电力系统的不正常工作状态不是故障，但不正常状态可能会上升为故障。

333.（     ）按制作材料分，二极管可分为硅管和锗管。

334.（     ）软启动器主要由三相交流调压电路和控制电路构成。

335. (     )职业道德对企业起到增强竞争力的作用。

336.（     ）容量较大的接触器的触头一般采用银合金制成。

337.（    ）变压器运行时铜损耗是不变的。

338.（     ）变压器可以改变交流电压和电流。

339.（    ）电压互感器使用中，副边绕组不准开路。

340.（    ）电流互感器使用中，副边绕组允许开路。。

341.（     ）电弧是一种气体放电的特殊形式。

342.（    ）直接起动的优点是电气设备少，线路简单，维修量小。

343.（    ）晶体管的发射结正偏时，晶体管一定工作在放大状态。

344.（    ）我国工频交流电的频率为50Hz。

345.（     ）电气设备金属外壳与保护零线连接的方式称保护接零。

346.（    ）熔断器选择熔丝时，严禁利用铁丝、铝丝等非专用的熔丝替代。

347.（     ）正弦交流电的最大值也是瞬时值。

348.（     ）用万能表欧姆档测试电阻时不允许带电测量。

349.（    ）变压器可以改变直流电压。

350.（     ）绝缘材料的电阻系数，将随着温度的升高而降低。

351.（     ）自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。

352.（    ）变压器耐压试验的目的是检查绕组对地绝缘及和另一绕组间的绝缘。

353.（    ）波形图可完整的描述正弦交流电随时间的变化规律。

354.（    ）接触器除具备通断电路外，还具备短路和过载的保护作用。

355.（    ）互感器是供电系统中测量和保护用的设备。

356.（   ）正弦交流电中的角频率就是交流电的频率.

357.（   ）使用兆欧表测量绝缘电阻时，不必切断被测设备的电源。

358.（   ）三相异步电动机正反转控制线路，采用接触器联锁最可靠。

359.（     ）在一个供电系统中接零和接地不能混用。

- 360. （    ）保护接零系统中，保护装置只是为了保障人身的安全。

361. （  ）《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

362.（     ）三相电动机的机械制动一般常采用电磁抱闸制动。

363.（     ）共集电极放大电路，输入信号与输出信号相位相同。

364. （    ）现场急救的第一原则为救人第一原则。

365.（    ）在三相四线制供电系统中，三根相线和一根中性线上都必须有安装熔断器。

366.（     ）纯电感在直流电路中相当于短路。

367.（    ）功率因数高会降低设备的利用率，增加线路供电损失。

368.（    ）异步电机转子的转速接近于同步转速，但不等于同步转速。

369.（    ）万用表使用后，转换开关可置于任意位置。

370.（    ）用交流电压表测得交流电压的数值是平均值。

371.（    ）在实际工作中整流二极管和稳压二极管可互相代替。

372.（    ）很有经验的电工，停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行维修。

373.（     ）一般速度继电器转轴转速达到120 r/min以上时，其触头就动作。

374.（     ）低压开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等都属于低压控制电器。

375.（     ）中间继电器和交流接触器的工作原理相同。

376. （    ）电动机空载转速一般略高于额定转速，过载时转速略低于额定转速。

377.（    ）读图的基本步骤有：图样说明，看电路图，看安装接线图。

378.（    ）二极管具有单向导电性。

379.（    ）磁吹式灭弧装置是交流电器最有效的灭弧方法。

380.（    ）变压器匝数多的一侧电流大，电压低。

381.（    ）光点在示波器荧光屏一个地方长期停留，该点将受损老化。

382.（    ）绝缘材料受潮后电阻减小。

383.（    ）导线接头接触不良往往是电路故障的根源。

384.（    ）三相异步电动机正反转控制线路，采用接触器联锁最可靠。

385．(     )对室外变压器的允许过负荷值不得超过其额定容量的30%。

386．(     ) 电气原理图上，电气元件按国家规定的图形符号绘制。

387．(     )直流耐压试验完毕，切断高压电源后，应将试品直接对地放电。

388．(     )绝缘油的电气试验一般要做电气强度试验和介质损失角正切值测定。

389．(     )交流耐压试验能有效地发现电气设备存在的较危险的集中性缺陷。

390.（    ） S7-200SMART PLC的输入即支持共阴接法，又支持共阳接法。

391. （    ）RLC串联电路总电压的数值为U=UR+UL+UC。

392. （    ）电缆标称截面积的实际使用时，根据使用时环境温度及散热好坏进行校正，乘以1-1.6的系数。

393. （    ）中间继电器的触头上面需要装设灭弧装置。

394. （    ）阅读电气原理图是电气控制系统分析的重要内容。

395. （    ）变频器只能将三相交流电改变成频率连续可调的三相交流电。

396. （    ）不同类型的UPS电池，如铅酸电池、锂电池，可以互换使用。

397. （    ）UPS切换到蓄电池后，随着蓄电池的耗电，输出电压将不断降低，直至断电。

398. （    ）感应电流在工件的分布是不均匀的，在表面强，内部弱，到心部接近于0，利用这个集肤效应的原理，可使工件表面迅速加热，而心部温度升高很小。

399. （    ）三点式震荡器是否满足震荡的相位条件，要满足射反基同。

400. （    ）变压器耦合是实现光电耦合的基本器件，它将发光元件与光敏元件相互绝缘地组合在一起。

401. （    ）当电子元器件通过大电流时，一定会产生异味。

402. （    ）直流调速系统中，转速、电流和电压等反馈信号都是通过检测环节来获取的。

403. （    ）直流接地故障中，危害较大的是一点接地，可能造成严重后果。

404. （    ）时间继电器的作用是控制变频器输出端的信号大小。

405. （    ）变频器安装要求其正上方和正下方要避免可能阻挡进风、出风的大部件，四周距控制柜顶部、底部、隔板或其他部件的距离不应小于120mm。

406. （    ）3V/5V待机正常，触发后电压消失可能是极限电流设定、假公共点。

407. （    ）为了增加产量，提高生产效率，可以简化操作规程。

408. （    ）浪涌能导致机器设备的自动停止和启动、电脑控制系统无理由复位、电机更换、电器设备寿命缩短等。

409. （    ）只要任意调换三相异步电动机的两个电源接线，就可以改变电动机的转向。

410. （    ）继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。

411. （    ）可编程控制器的硬件正向体积小、容量大、速度高、一体化和网络化的方向发展。

412. （    ）PLC电源模块的额定输出电流必须大于CPU模块、I/O模块及其他模块的总消耗电流。

413. （    ）编辑PLC梯形图程序时，由于编辑菜单中没有元件删除功能，所以无法删除单个元件。

414. （    ）PLC的定时器是根据时钟脉冲累计计时的，时钟脉冲周期有1ms、10ms、100ms三种规格，定时器的工作过程实际上是对时钟脉冲计数。

415. （    ）目前大多数光电开关用来检测物体有无的均为光量方式，既光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无。

416. （    ）利用电涡流位移传感器测量齿轮转速时，若齿数为48，传感器测量频率为120Hz，则齿轮转速为25 rad/s。

417. （    ）电阻应变式传感器只用于测定结构的应力或应变。

418. （    ）压力继电器按动作值的调节方式可分为直接动作型和先导型。

419. （    ）示波器不能测量交流波形。

- 420. （    ）BT33中的B表示半导体，T表示特种管，第一个3 表示3个电极，第二个3表示耗散功率是300mW。

- 答案

一、单项选择题

评分标准：每题答对给1分；答错或漏答不给分。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | A | A | C | D | B | B | A | A | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | B | B | A | A | D | D | A | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| A | C | C | C | A | C | A | A | C | C |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| B | B | D | A | B | B | C | B | D | B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| C | C | B | D | A | B | C | B | B | B |

| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | D | D | D | D | D | B | D | C | B |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| B | A | C | A | C | B | D | A | A | B |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| A | B | A | D | C | D | B | C | C | D |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| D | C | D | D | C | D | B | D | C | C |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| A | A | C | D | B | D | B | B | C | D |

| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | C | A | D | C | C | C | B | C | D |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| A | C | B | C | B | A | A | C | C | A |
| 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| D | A | A | B | D | A | C | D | D | C |
| 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| A | D | B | C | C | B | A | C | D | D |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| B | B | C | D | B | A | B | C | C | D |

| - 151 | - 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | D | C | D | C | A | A | B | A | B |
| 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| C | D | B | C | D | C | D | B | C | D |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| D | D | A | A | D | A | A | A | D | C |
| 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
| A | C | B | B | C | C | A | B | D | A |
| 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| A | A | C | D | D | A | C | D | B | C |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| A | C | C | C | B | D | B | C | D | C |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| C | A | C | B | A | B | D | C | A | D |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| D | A | C | B | C | C | C | C | A | D |
| 231 | 232 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | B | A |  |  |  |  |  |  |  |

二、多项选择题

评分标准：每题答对给1分；答错、漏答、多答均不给分。

| 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 238 | 240 | 241 | 242 | 243 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABC | ABC | ABC | ABD | AB | BE | BCD | CE | CB | BCD |
| 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 |
| ACD | AC | AB | ABCD | CD | AC | ABC | BCD | AC | BCD |

| 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | ABCD | ABCD | AC | BDE | ABE | BE | BCD | ABD | ABC |
| 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 |
| ABD | ABC | BD | ABC | ABCD | ABC | ABCD | ABD | ABC | ABCD |

| 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | ACD | ABC | ABCD | BE | CDE | BCE | AE | ABCE | BCE |
| 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 |
| BCD | AD | ABCD | ABD | BCD | AC | ABC | ACD | BCD | AC |
| 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |  |  |  |
| ABCDE | ABCD | ABCDE | ABCDE | BD | BCD | BE |  |  |  |

- 判断题

| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | × |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| √ | √ | × | √ | × | × | × | × | √ | √ |

| 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ |
| 34 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
| √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ |
| 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| √ | √ | √ | × | √ | × | × | × | √ | × |

| 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × |
| 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
| × | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 |
| √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
| × | × | × | √ | × | × | × | √ | × | × |
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| √ | √ | × | × | × | √ | × | √ | √ | √ |
| 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
| × | √ | × | √ | √ | × | × | × | × | √ |